Skaidrojošs apraksts

Būvprojekts: Jauna elektroapgādes pieslēguma izbūve Meža ielā, Limbažos

Elektroapgādes būvniecību jāveic saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Valsts un pašvaldības izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), papildus ievērojot vadlīnijas noteiktās prasības.

Dotas tehniskais būvprojekts izstrādāts saskaņā ar:

- MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- MK noteikumiem Nr.574 "Inženiertīklu izvietojums";

- MK noteikumiem Nr.545 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

- MK noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";

- LEK 005 noteikumiem "20kV gaisvadu elektrolīnijas";

- LEK 013 noteikumiem "0.4kV gaisvaru elektrolīniju koka balsti kailvadiem";

- LEK 049 noteikumiem "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas";

- LEK 097 noteikumiem "Prasības būvprojektiem elektrotīkliem ar spriegumu līdz 20kV";

- LEK 120 noteikumiem "20kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti";

- LEK 123 noteikumiem "Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi";

- A/S "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem.

1. Būvprojektā paredzēts izbūvēt elektroapgādes pieslēgumu sūkņu stacijai. Netālu no krustojuma uzstādīt uzskaites sadalni U1-1/63. Izbūvēt zemsprieguma kabeļlīniju AXPK-4x35 no piekarkabeļa EPL Z8 balsta Nr. 7 līdz U1-1/63. Projektējamo slodzi 13kW (20A) pieslēgt U1-1/63, izbūvējot līdz slodzes vietai nepieciešamo šķērsgriezuma sistēmas lietotāja EPL.

2. Dotā projekta uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir informatīvs raksturs.

3. Ierīkojot kabeļlīnijas zemē, kabeļus gulda ne mazāk kā 0.7m dziļumā zem planēšanas atzīmes.

4. Aizsarglente (aizsardzības profils) guldāma pa kabeļu asi. Aizsardzības profilus nelieto, ja kabelis ieguldīts kabeļcaurulē. Kabeļi ar spriegumu līdz 1 kV mehāniski jāaizsargā tikai posmos, kuros bieži veic rakšanas darbus (zaļajā zonā). Virs kabeļa vai aizsarglentes (aizsardzības profila) nepieciešams guldīt marķējuma lenti. Kabeļu aizsarglentei jābūt sarkanā krāsā, bet marķējuma lentei jābūt dzeltenā vai orandžā krāsā.

5. Ja kabeļlīnija pietuvojas citām inženierkomunikācijām un attālums starp tiem ir mazākas par 0.5m, tad jāparedz inženierkomunikāciju šurfēšanu, bet kabeļlīnijai jāparedz aizsargcauruli 1m uz katru pusi. Pēc kabeļu ievilkšanas caurulē galus hermetizēt ar termonosēdināmo uzmavu.

6. Sadalnēm jābūt zemētām un aprīkotām ar montāžas shēmām, visas sadalnes zemēt atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām. Kopā ar izpilddokumentāciju pasūtītājam iesniegt izbūvētā zemējuma kontūra pretestības mērījumu atskaites. Kabeļu līnijām visās pieslēguma vietās jābūt marķētām norādot kabeļa marku, izbūves gadu un virzienu.

7. Ja būvniecības laikā tiek izmantoti analogi materiāli kā projektā norādīts, nomaināmā materiāla tehniskie parametri ir jāsaskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju.

8. Energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa būvprojekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

9. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošām normām un prasībām. Pirms darbu uzsākšanas jāsaņem atļauju no inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī jābrīdina zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot teritoriju.

10. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi pieļaujamā maksimālā pielaide ir 0.3m no būvprojekta paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma īpašniekiem.

11. Pirms darba uzsākšanas, pēc nepieciešamības, izsaukt komunikāciju turētāju firmas pārstāvjus esošo komunikāciju atrakšanas vietu noteikšanai.

12. Projektā ir doti galvenie darbu apjomi un materiāli. Būvdarbu veicējam pirms piedāvājuma iesniegšanas nepieciešams izvērtēt visus objekta izbūvei nepieciešamos darbus un materiālus. Tai skaitā specifikācijā neuzskaitītos materiālus un saistītos darbus, kas nepieciešams objekta izbūvei, palīgierīces darba vietas aprīkošanai, darba un vides aizsardzībai, kā arī nepieciešamie organizatoriskie pasākumi un ar tiem saistītās izmaksas.

Darbu organizācija

1. Ne mazāk kā 30 dienas pirms montāžas darbu uzsākšanas brīdināt skarto zemju īpašniekus vai ēku apsaimniekotājus, kā arī skarto komunikāciju turētājus par plānotajiem darbiem;

2. Veicot rakšanas darbus citu komutācijas tīklu aizsardzības zonās nepieciešams izsaukt attiecīgo tīklu atbildīgos pārstāvjus;

3. Būvniecības laikā nepieciešams aizpildīt būvdarbu žurnālu un izlietoto materiālu atskaiti;

4. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakopt darba zonu, aizvest liekos būvgružus;

5. Visos komutācijas punktos nepieciešams marķēt visus no jauna izbūvētos un esošos kabeļus, kā arī ievietot tur tīklu pieslēgumu shēmas;

6. Pēc darbu pabeigšanas nepieciešams saņemt atzinumus no visām institūcijām kuru inženiertīklu aizsardzības zonā tiek veikti darbi, kā arī izstrādāt izpildīto darbu dokumentāciju.

Darba aizsardzība

Personāla drošības nodrošināšanai elektrisko līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī celtniecības normas un noteikumus.

Būvprojekta ELT daļas vadītājs

Aleksis Riguns

Sertifikāta Nr. 3-01018