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Ar 2026.gada 18.augustā
SIA “LIMBAŽU SILTUMS”
Iepirkuma komisijas lēmumu
 (protokols Nr.1, 2.§)

Iepirkuma
“Par biomasas katlu mājas tehnoloģisko iekārtu Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos, apkopi un remontu”
NOLIKUMS
Identifikācijas numurs: LS 2026/24

Iepirkumu rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālruņa Nr.64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – pasūtītājs).

1. Iepirkuma priekšmets – biomasas katlu mājas tehnoloģisko iekārtu Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos, Limbažu novadā, apkope un remonts. 
2. Identifikācijas numurs: LS 2026/24.
3. CPV kods: 50530000-9 (iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).
4. Iepirkuma priekšmets sastāv no divām daļām.
5. Piedāvājuma iesniegšana: pretendentiem piedāvājumus pasūtītājam jāiesniedz līdz 07.09.2026. plkst.9.00. Piedāvājums var tikt iesniegts personīgi Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, trešajā stāvā, nosūtot pa pastu, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, tad pasūtītājam tas ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
6. Piedāvājuma spēkā esamība: derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas, skaitot no iesniegšanas termiņa beigām. 
7. Nolikums pieejams: tiešsaistē pasūtītāja interneta vietnē www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi” un Limbažu novada interneta vietnē www.limbazunovads.lv.
8. Ieinteresēto pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Iepirkuma komisijai Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā, vai elektroniski uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv.
9. Kontaktpersona: Valters Mardoks, tālruņa Nr.29215974.
10. Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi:
10.1. Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža;
10.2. Līguma izpildes vieta: Mazā Noliktavu iela 13, Limbaži, Limbažu novads;
10.3. Apmaksa: 5 (piecu) darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas;
10.4. Pretendentam jāparaksta sagatavotais iepirkuma līgums ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas;
10.5. Komisija ir tiesīga atcelt savu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, ja pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
11. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti:
11.1. Pretendents iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga sniegt attiecīgos pakalpojumus vai piegādāt atbilstošu preci, un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā atbilstoši šī nolikuma prasībām. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme;
11.2. Pretendentam jāiesniedz aizpildīts pieteikums dalībai iepirkumā, norādot cenas atbilstoši pievienotajai formai par abām iepirkuma daļām (pielikums Nr.1);
11.3. Pretendentam jāiesniedz aizpildīts Tehniskais/finanšu piedāvājums atbilstoši pielikums Nr.2;
11.4. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir jābūt pieredzei vismaz 1 (vienas) biomasas katlu mājas tehnoloģisko iekārtu apkopes darbu veikšanā vai uzstādīšanā un ieregulēšanā. Lai apliecinātu atbilstību prasībai, pretendents iesniedz atsauksmi vai pieredzes aprakstu, pievienojot citus dokumentus, kas objektīvi apliecina pretendenta norādīto pieredzi; 
11.5. Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru piegādāto preču, veicamo darbu vai sniegto pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. 
12. Piedāvājums tiek vērtēts divās daļās, katru daļu vērtē atsevišķi, skatīt pielikumu Nr.1.
13. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena.

Pielikumā:
Pielikums Nr.1 – Pieteikums;
Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais/Finanšu piedāvājums;
Pielikums Nr.3 – Līguma projekts.




Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS 
“Biomasas katlu mājas tehnoloģisko iekārtu Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos, 
apkopei un remontam”

	Iepirkuma daļa Nr.
	Iepirkuma priekšmets
	Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN 
(vērtē)
	PVN
	Summa kopā EUR ar PVN

	1.
	Apkopes darbu izmaksas
	
	
	

	2.
	Remontdarbu izmaksas
	
	
	



Piedāvājumu iesniedz par abām iepirkuma daļām. Katru iepirkuma daļu vērtē atsevišķi.

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka:
· Esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šajā sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;
· Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 10.panta 4., 6. un 7.daļā minētie komercdarbības ierobežojumi un neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi;
· Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, nav pasludināts maksātnespējas process, saimnieciskā darbība nav apturēta un tas neatrodas likvidācijas procesā.


Informācija, ko pretendents uzskata par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ____ lp.	           



Pretendents	
				pretendenta nosaukums


				pretendenta adrese, e-pasts, tālruņa numurs

vienotais reģistrācijas Nr.



pretendenta bankas rekvizīti


vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, datums
			




Pielikums Nr.2
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
TEHNISKAIS/FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Biomasas katlu mājas tehnoloģisko iekārtu Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos, 
apkopei un remontam”

	Reglamentētie apkopes darbi pie apturētām katlu mājas iekārtām
	Daudz.
	Pārbaudes
	Darbības
	Piezīmes
	Vienības cena EUR 
bez PVN
	Kopējā cena EUR bez PVN

	
	
	Vizuālā
	Vibro
	Termo
	Signāls
	Smērēšana
	Tīrīšana
	Nomaiņa
	Tests
	
	
	

	1
	KPM7006
	Kurināmā padeves mehānisms
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1
	HC-80-50-600_KPM1
	Hidrocilindrs 
	2
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	
	

	1.3
	O1D100 (O1DLF3KG)
	Fotoelektriskais sensors
4-20mA/0-10V; IP67
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	
	

	1.4
	EV250B 12BG
	Elektromagnētiskais vārsts
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.5
	BE024A 24VDC ar konektoru
	Elektromagnētiskā spole
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	1.6
	AVTA15
	Termo-ūdens vārsts ar sensoru
	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	1.7
	TOPGE, Pt100, 0/400C, G1/2, virsmai, 1.5m kabelis, 3vadu pagarināms, 4-20mA
	TOPGE, Pt100, 0/400C, G1/2, virsmai, 1.5m kabelis, 3vadu pagarināms, 4-20mA
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	1.8
	filtrs
	1/2'' plūsmas filtrs
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	
	

	2
	BA3
	Kurināmā aizvars
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	2.2
	HC-50-30-120_KS1 
	Hidrocilindrs 
	1
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	KT158.A
	Kurināmā aizvars uz veco katlu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.1
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	3.2
	HK HFR2S 040 025 0200 
	Hydraulic cylinder
	1
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	KAP6002K
	Kustīgo ārdu kurtuve
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.1
	MBGR 561 T2 11kW, RD270
	Primārā gaisa ventilators 
	1
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	 
	
	

	4.2
	VACON 0100-3L-0023-HVAC+IP54/MR5 (11kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.3
	SM24A (20Nm)
	Primārā gaisa vārsta aktuators
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.4
	DPS300
	Primārā gaisa plūsmas apjoma mērītājs
	3
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.5
	MFS-C-200 + DPS, (0-1000L/s)
	Primārā gaisa plūsmas apjoma mērītājs 
	3
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.6
	SM24A-SR (20Nm)
	Primārā gaisa vārsta aktuators
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.7
	MBGR 501 T2 7,5kW
	Sekundārā gaisa ventilators (labā puse)
	1
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	 
	
	

	4.8
	VACON 0100-3L-0016-HVAC+IP54/MR5 (7.5kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.9
	SM24A-SR (20Nm)
	Sekundārais gaisa vārsta aktuators
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.10
	MBGR 501 T2 7,5kW
	Terciālā gaisa ventilators 
	1
	X
	X
	 
	 
	X
	X
	 
	X
	 
	
	

	4.11
	VACON 0100-3L-0016-HVAC+IP54/MR5 (7.5kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.12
	SM24A-SR (20Nm)
	Terciālā gaisa vārsta aktuators
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.13
	HC-80-50-120_KAP_A1
	Hidrocilindri (ārdiem)
	3
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.14
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors) komplektā ar hidrocilindru, M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	6
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.15
	HC-70-35-300_KAPAK_P1
	Hidrocilindrs (pelniem) 
	2
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.16
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors) komplektā ar hidrocilindru, M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.17
	HC-50-30-320_KAP_P1 
	Hidrocilindrs (pelniem) 
	2
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.18
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors) komplektā ar hidrocilindru, M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.19
	K-tips, 4-20mA L=800mm; 0/+1200C; IP67; 1/2''; 
	Temperatūras sensors
	4
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.20
	PT100, 4-20mA L=700mm; 0/+600C; IP67; 1/2''; 
	Temperatūras sensors
	4
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.21
	DPTM250D/984M.533104 
	Diderenciālais spiediena devējs
0-250Pa,4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	4.22
	5715D; 
NGK OZA685-WW1
DR60-12
NGK 2.20 m cable
	Skābekļa zonde ar kontrolieri
 O2, 0-21%; 230Vac, 4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	5
	AK5000P10
	Ūdenssildāmais katls
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	

	6
	MC6002FB2
	Multiciklons
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.1
	DPTM500D/984M.543104
	Diderenciālais spiediena devējs
0-1000Pa,4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	6.2
	OMB BM 200/3, IP55
	Vibromotors
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	7
	RA6-2
	Rototējošais aizvars 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7.1
	SK1382NBA-71S; 8.6 RPM; fb1,1; Ø35; 411Nm;
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Eļļas līmeņa pārbaude/līmeņa papildinašana
	
	

	7.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	8
	MC6002FB4
	Multiciklons
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8.1
	DPTM500D/984M.543104
	Diderenciālais spiediena devējs
0-1000Pa,4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	8.2
	OMB BM 200/3, IP55
	Vibromotors
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	9
	RA6-2
	Rototējošais aizvars 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9.1
	SK1382NBA-71S; 8.6 RPM; fb1,1; Ø35; 411Nm;
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Eļļas līmeņa pārbaude/līmeņa papildinašana
	
	

	9.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	10
	ESP
	Elektrostatiskais filtrs, ESP (expected pwr consumption 19.86KW)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.1
	Augstsprieguma ierīce
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	X
	
	
	

	10.2
	Izolācija, blīves
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Āmuru motori
	X
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	10.4
	Cauruļvadi, cauruļu savienojumi
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	10.5
	Dūmgāzu sprauslas
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	10.6
	Savākšanas plaksnes, izsmidzināšanas sistēma
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	10.7
	Izlādes elektrodi
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.8
	Vītņu transportieri
	X
	
	
	X
	X
	
	
	X
	
	
	

	10.9
	Bunkura apsilde
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	10.10
	Vītņu transportieru apsilde
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	10.11
	Rotācijas vārsts
	X
	
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	11
	VT125
	Vitņu transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.1
	SK3382-71/L4 0,37kW_4.7apgr./min_fb1,2_d40_752Nm_IP54_M1_T1_C1
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Eļļas līmeņa pārbaude/līmeņa papildinašana
	
	

	11.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	12
	HS_1
	Hidrostacija 7,5kW -BAROTAJS, pelniem un 1,5 kW - ardi
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.1
	7,5 kW elektromotors
	Motors
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	
	

	12.2
	1,5 kW elektromotors
	Motors
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	
	

	12.3
	PT30
	Līmeņa un temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	12.4
	PT5401; 0-250bar,4-20mA
	Spiediena devējs
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	12.5
	Oil Pump min=6L/min(150Bar)

	Sūknis
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	Filtru nomaiņa (ne biežāk par 1 reizi gadā)
	
	

	12.6
	Oil Pump min=27L/min(150Bar)
	Sūknis
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	Filtru nomaiņa (ne biežāk par 1 reizi gadā)
	
	

	12.7
	Manometrs
	Mehaniskais manometrs
	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	12.8
	230V
	Elektromagnētiskais vārsts
	5
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	13
	HS_2
	Hidrostacija 3kW - pelniem
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.1
	3 kW elektromotors
	Motors
Electric motor
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	
	

	13.2
	PT30
	Līmeņa un temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	13.3
	PT5401; 0-250bar,4-20mA
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	13.4
	Oil Pump min=12,5L/min(150Bar)
	Sūknis
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	Filtru nomaiņa (ne biežāk par 1 reizi gadā)
	
	

	13.5
	Manometrs
	Mehaniskais manometrs
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	13.6
	230V
	Elektromagnētiskais vārsts
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	14
	MD 1250/A-110 Speed=1485 1/min 28500m3/h  6900 PA
	Dūmsūknis
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.1
	VACON 0100-3L-0140-HVAC+IP54/MR8 (75kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	14.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	15
	MD 1250/A-110 Speed=1485 1/min 28500m3/h  6900 PA
	Dūmsūknis Vecam katlam
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15.1
	VACON 0100-3L-0140-HVAC+IP54/MR8 (75kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	15.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	16
	AB 710/B-22 Speed=2950 1/min 8500 mc/h; 4500 Pa
	Recirkulacijas Dūmsūknis
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	DMP 331 P 500-5000-1-3-100-Z100-1-0-1200, 0-5000Pa, 4-20mA, G1/2. T=300 C
	Recirkulācijas pieplūdes spiediens
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17.1
	VACON 0100-3L-0046-HVAC+IP54/MR6 (22kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	17.2
	GM24A-SR (40Nm)
	recirkulacijas dumu vārsta aktuators
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	17.3
	Droseļvārsts
	recirkulacijas dumu vārsts
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	18
	FGC
	Flue gas condensators 49kW
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18.1
	Avārijas dzesēšana un ūdens padeve
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	18.2
	Dūmgāzu ieejas deflektora plāknes
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	18.3
	Dūmgāzu izejas deflektora plāksnes
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	18.4
	Dūmsūknis
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	18.5
	Pilienu atdalītājs
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	18.6
	Dūmgāzu ieejas dzesēšanas kamera
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	18.7
	Dūmgāzu izejas dzesēšanas kamera
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	18.8
	Ūdens tvertne
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	18.9
	Ūdensvadi
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	18.10
	pH sūknis
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	18.11
	Ūdens sūkņi
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	18.12
	Siltummainis
	X
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	18.13
	Vārsti, sprauslas
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	18.14
	Peldošie slēdži, sensori
	X
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	
	

	19
	D87
	Dūmenis
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	20
	KPT68
	Ķežu  transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	20.1
	NORD SK42125AZBD-90L/4; 1.1kw; 2.8rpm; 60mm
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Eļļas līmeņa pārbaude/līmeņa papildinašana
	
	

	20.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	21
	PK5-2
	Pelnu konteiners
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	KT158
	Kurināmā transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22.1
	SK 6382ABG-132m4 7.5kW; 20apgr./min; M 3581 Nm; fb1,6; D70
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Eļļas līmeņa pārbaude/līmeņa papildinašana
	
	

	22.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	23
	KT159
	Kurināmā transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	23.1
	SK 6382ABG-132m4 7.5kW; 20apgr./min; M 3581 Nm; fb1,6; D70
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Eļļas līmeņa pārbaude/līmeņa papildinašana
	
	

	23.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	24
	B74
	Kustīgā grīda 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	24.1
	HC-220-90-600_B4
	Hidrocilindrs 
	4
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	25
	IR27
	Irdinātājs
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	25.1
	FA87/G/II2GD EDRN100L4/2D/KCC/TF/AL, T1,C1 13apgr/min; 2150Nm; Fb=1.35; Ø60; IE3; IP54 (ATEX) ar PTC
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	Eļļas līmeņa pārbaude/līmeņa papildinašana
	
	

	25.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	26
	HS_6 - B (45kW)
	Hidrostacija 45kW - grīdai
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26.1
	45 kW elektromotors
	Motors
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	
	

	26.2
	PT30
	Līmeņa un temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	26.3
	PT5401; 0-250bar,4-20mA
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	26.4
	Oil Pump 180Bar nominālais
	Sūknis
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	Filtru nomaiņa (ne biežāk par 1 reizi gadā)
	
	

	26.5
	Manometrs
	Mehaniskais manometrs
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	26.6
	230V
	Elektromagnētiskais vārsts
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	27
	SX4, 360l/min, 10bar, 250L resīvers
	Kompresors ar iebuvēto resiveri 250L
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	27.1
	Eco drain 30, 230V, G1/2 ->d8-10
	Automātiskais kondensāta novadītājs 
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	27.2
	AW40-F04DE-B
	Filtrs-spiediena regulators ar manom., filtru un automātisko kondensāta novadītāju
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	
	

	27.3
	AK4000-F04
	Pretvārsts
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	27.4
	17.600G 0-10bar 4-20mA  1/2''; 
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	28
	50L resīvers
	Resīvers
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	28.1
	Eco drain 30, 230V, G1/2 ->d8-10
	Automātiskais kondensāta novadītājs 
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	28.2
	AW40-F04DE-B
	Filtrs-spiediena regulators ar manom., filtru un automātisko kondensāta novadītāju
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	
	

	28.3
	AK4000-F04
	Pretvārsts
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29
	Katla drošības grupa
	Sensori
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29.1
	Pt100, 4-20mA L=150mm; 0+150C; IP67; 1/2''; ar čaulu
	Temperatūras sensors
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	29.2
	17.600G 0-10bar 4-20mA  1/2''; 
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	29.3
	PSF50-G.Q12.C2
	Plūsmas kontroles slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	29.4
	WMS-WP6
	Līmeņa slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	29.5
	L6188A2036 140⁰C 10 bar  1/2''; ar čaulu
	Temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	29.6
	DCMV10 IP54 G1/2 120⁰C
1-10bar 
	Spiediena slēdzis ar dzesētāju
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	30
	Sūkņu grupa
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	30.1
	TP 80-110/4 A-F-A-BQQE
	Recirkulācijas sūknis V=60m3/h H=12m
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	Plūsmas filtru tīrīšana
	
	

	30.2
	VACON 0100-3L-0008-HVAC+IP54/MR4 (3kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	30.3
	TP 125-230/4 A-F-A-BQQE
	Cirkulācijas sūknis Q=214m³/h; H=19,5m
	4
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	Plūsmas filtru tīrīšana
	
	

	30.4
	VACON 0100-3L-0031-HVAC+IP54/MR5 (15kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	4
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	30.5
	17.600G 0-10bar 4-20mA T125C  1/2''; 
	Spiediena devējs ar dzesētāju
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	30.6
	NB 80-250/234 ASF2ABQQE
	Tīkla sūknis Q=166m³/h; H=75m
	3
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	Plūsmas filtru tīrīšana
	
	

	30.7
	VACON 0100-3L-0105-HVAC+IP54/MR7 (55kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	3
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	30.8
	NB 100-200/219 ASF2ABQQE
	Cirkulācijas sūknis Q=214m³/h; H=19,5m
	1
	X
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	X
	Plūsmas filtru tīrīšana
	
	

	30.9
	VACON 0100-3L-0031-HVAC+IP54/MR5 (15kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	40
	Elektroinstālācija un automatizācija
	 
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	X
	 
	
	

	
	 - kontāktu pārvilkšana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - filtrējoša elementa nomaiņa;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - automatikas uzstādījumu pārbaude;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - trendu analīze;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reglamentēto apkopes darbu pie apturētām katlu mājas iekārtām 
cena EUR 
KOPĀ bez PVN:
	

	Reglamentētie apkopes darbi pie nominālas slodzes
	Daudz.
	Pārbaudes
	Darbības
	Piezīmes
	Vienības cena EUR
bez PVN
	Kopējā cena EUR bez PVN

	
	
	Vizuālā
	Vibro
	Termo
	Signāls
	Smērēšana
	Tīrīšana
	Nomaiņa
	Tests
	
	
	

	1
	KPM7006
	Kurināmā padeves mehānisms
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1
	HC-80-50-600_KPM1
	Hidrocilindrs 
	2
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.3
	O1D100 (O1DLF3KG)
	Fotoelektriskais sensors
4-20mA/0-10V; IP67
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.4
	EV250B 12BG
	Elektromagnētiskais vārsts
	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	
	

	1.5
	BE024A 24VDC ar konektoru
	Elektromagnētiskā spole
	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	
	

	1.6
	AVTA15
	Termo-ūdens vārsts ar sensoru
	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	1.7
	TOPGE, Pt100, 0/400C, G1/2, virsmai, 1.5m kabelis, 3vadu pagarināms, 4-20mA
	TOPGE, Pt100, 0/400C, G1/2, virsmai, 1.5m kabelis, 3vadu pagarināms, 4-20mA
	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.8
	filtrs
	1/2'' plūsmas filtrs
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	BA3
	Kurināmā aizvars
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.2
	HC-50-30-120_KS1 
	Hidrocilindrs 
	1
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	KT158.A
	Kurināmā aizvars uz veco katlu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.1
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.2
	HK HFR2S 040 025 0200 
	Hydraulic cylinder
	1
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	KAP6002K
	Kustīgo ārdu kurtuve
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.1
	MBGR 561 T2 11kW, RD270
	Primārā gaisa ventilators 
	1
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.2
	VACON 0100-3L-0023-HVAC+IP54/MR5 (11kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.3
	SM24A (20Nm)
	Primārā gaisa vārsta aktuators
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.4
	DPS300
	Primārā gaisa plūsmas apjoma mērītājs
	3
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.5
	MFS-C-200 + DPS, (0-1000L/s)
	Primārā gaisa plūsmas apjoma mērītājs 
	3
	X
	 
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.6
	SM24A-SR (20Nm)
	Primārā gaisa vārsta aktuators
	2
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.7
	MBGR 501 T2 7,5kW
	Sekundārā gaisa ventilators (labā puse)
	1
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.8
	VACON 0100-3L-0016-HVAC+IP54/MR5 (7.5kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.9
	SM24A-SR (20Nm)
	Sekundārais gaisa vārsta aktuators
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.10
	MBGR 501 T2 7,5kW
	Terciālā gaisa ventilators 
	1
	X
	X
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.11
	VACON 0100-3L-0016-HVAC+IP54/MR5 (7.5kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.12
	SM24A-SR (20Nm)
	Terciālā gaisa vārsta aktuators
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.13
	HC-80-50-120_KAP_A1
	Hidrocilindri (ārdiem)
	3
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.14
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors) komplektā ar hidrocilindru, M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	6
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.15
	HC-70-35-300_KAPAK_P1
	Hidrocilindrs (pelniem) 
	2
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.16
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors) komplektā ar hidrocilindru, M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.17
	HC-50-30-320_KAP_P1 
	Hidrocilindrs (pelniem) 
	2
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.18
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors) komplektā ar hidrocilindru, M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.19
	K-tips, 4-20mA L=800mm; 0/+1200C; IP67; 1/2''; 
	Temperatūras sensors
	4
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.20
	PT100, 4-20mA L=700mm; 0/+600C; IP67; 1/2''; 
	Temperatūras sensors
	4
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.21
	DPTM250D/984M.533104 
	Diderenciālais spiediena devējs
0-250Pa,4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.22
	5715D; 
NGK OZA685-WW1
DR60-12
NGK 2.20 m cable
	Skābekļa zonde ar kontrolieri
 O2, 0-21%; 230Vac, 4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	AK5000P10
	Ūdenssildāmais katls
	1
	X
	 
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	
	

	6
	MC6002FB2
	Multiciklons
	1
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.1
	DPTM500D/984M.543104
	Diderenciālais spiediena devējs
0-1000Pa,4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6.2
	OMB BM 200/3, IP55
	Vibromotors
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	RA6-2
	Rototējošais aizvars 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7.1
	SK1382NBA-71S; 8.6 RPM; fb1,1; Ø35; 411Nm;
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	7.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors)
M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	MC6002FB4
	Multiciklons
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8.1
	DPTM500D/984M.543104
	Diderenciālais spiediena devējs
0-1000Pa,4-20mA
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8.2
	OMB BM 200/3, IP55
	Vibromotors
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	RA6-2
	Rototējošais aizvars 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9.1
	SK1382NBA-71S; 8.6 RPM; fb1,1; Ø35; 411Nm;
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	9.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	ESP
	Elektrostatiskais filtrs, ESP (expected pwr consumption 19.86KW)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.1
	Augstsprieguma ierīce
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Izolācija, blīves
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	Āmuru motori
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10.4
	Cauruļvadi, cauruļu savienojumi
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.5
	Dūmgāzu sprauslas
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.6
	Savākšanas plāksnes, izsmidzināšanas sistēma
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.7
	Izlādes elektrodi
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.8
	Vītņu transportieri
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10.9
	Bunkura apsilde
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10.10
	Vītņu transportieru apsilde
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	10.11
	Rotācijas vārsts
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	11
	VT125
	Vitņu transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.1
	SK3382-71/L4 0,37kW_4.7apgr./min_fb1,2_d40_752Nm_IP54_M1_T1_C1
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	X
	 
	
	

	12
	HS_1
	Hidrostacija 7,5kW -BAROTAJS, pelniem un 1,5 kW - ardi
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.1
	7,5 kW elektromotors
	Motors
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.2
	1,5 kW elektromotors
	Motors
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.3
	PT30
	Līmeņa un temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.4
	PT5401; 0-250bar,4-20mA
	Spiediena devējs
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.5
	Oil Pump min=6L/min(150Bar)
	Sūknis
	1
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.6
	Oil Pump min=27L/min(150Bar)
	Sūknis
	1
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.7
	Manometrs
	Mehaniskais manometrs
	2
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12.8
	230V
	Elektromagnētiskais vārsts
	5
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	HS_2
	Hidrostacija 3kW - pelniem
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.1
	3 kW elektromotors
	Motors
Electric motor
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.2
	PT30
	Līmeņa un temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.3
	PT5401; 0-250bar,4-20mA
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.4
	Oil Pump min=12,5L/min(150Bar)
	Sūknis
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.5
	Manometrs
	Mehaniskais manometrs
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.6
	230V
	Elektromagnētiskais vārsts
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	MD 1250/A-110 Speed=1485 1/min 28500m3/h  6900 PA
	Dūmsūknis
	1
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.1
	VACON 0100-3L-0140-HVAC+IP54/MR8 (75kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	MD 1250/A-110 Speed=1485 1/min 28500m3/h  6900 PA
	Dūmsūknis Vecam katlam
	1
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15.1
	VACON 0100-3L-0140-HVAC+IP54/MR8 (75kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	AB 710/B-22 Speed=2950 1/min 8500 mc/h; 4500 Pa
	Recirkulacijas Dūmsūknis
	1
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	DMP 331 P 500-5000-1-3-100-Z100-1-0-1200, 0-5000Pa, 4-20mA, G1/2. T=300 C
	Recirkulācijas pieplūdes spiediens
	1
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17.1
	VACON 0100-3L-0046-HVAC+IP54/MR6 (22kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17.2
	GM24A-SR (40Nm)
	recirkulacijas dumu vārsta aktuators
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17.3
	Droseļvārsts
	recirkulacijas dumu vārsts
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	FGC
	Flue gas condensators 49kW
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18.1
	Avārijas dzesēšana un ūdens padeve
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	18.2
	Dūmgāzu ieejas deflektora plāknes
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.3
	Dūmgāzu izejas deflektora plāksnes
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.4
	Dūmsūknis
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	18.5
	Pilienu atdalītājs
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.6
	Dūmgāzu ieejas dzesēšanas kamera
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.7
	Dūmgāzu izejas dzesēšanas kamera
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.8
	Ūdens tvertne
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.9
	Ūdensvadi
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.10
	pH sūknis
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	18.11
	Ūdens sūkņi
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	18.12
	Siltummainis
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.13
	Vārsti, sprauslas
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	18.14
	Peldošie slēdži, sensori
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	19
	D87
	Dūmenis
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	20
	KPT68
	Ķežu  transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	20.1
	NORD SK42125AZBD-90L/4; 1.1kw; 2.8rpm; 60mm
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	20.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	21
	PK5-2
	Pelnu konteiners
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	KT158
	Kurināmā transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22.1
	SK 6382ABG-132m4 7.5kW; 20apgr./min; M 3581 Nm; fb1,6; D70
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	22.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	23
	KT159
	Kurināmā transportieris
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	23.1
	SK 6382ABG-132m4 7.5kW; 20apgr./min; M 3581 Nm; fb1,6; D70
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	23.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	24
	B74
	Kustīgā grīda 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	24.1
	HC-220-90-600_B4
	Hidrocilindrs 
	4
	X
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	25
	IR27
	Irdinātājs
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	25.1
	FA87/G/II2GD EDRN100L4/2D/KCC/TF/AL, T1,C1 13apgr/min; 2150Nm; Fb=1.35; Ø60; IE3; IP54 (ATEX) ar PTC
	Motorreduktors 
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	25.2
	Ni8-M12-AP6X-H1141
WKC4.4T-2/TEL
	Indukt.sensors (+konektors), M12, sn=8mm, PNP+konektors 2m
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26
	HS_6 - B (45kW)
	Hidrostacija 45kW - grīdai
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26.1
	45 kW elektromotors
	Motors
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	
	

	26.2
	PT30
	Līmeņa un temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26.3
	PT5401; 0-250bar,4-20mA
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26.4
	Oil Pump 180Bar nominālais
	Sūknis
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26.5
	Manometrs
	Mehaniskais manometrs
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26.6
	230V
	Elektromagnētiskais vārsts
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	27
	SX4, 360l/min, 10bar, 250L resīvers
	Kompresors ar iebuvēto resiveri 250L
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	27.1
	Eco drain 30, 230V, G1/2 ->d8-10
	Automātiskais kondensāta novadītājs 
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	27.2
	AW40-F04DE-B
	Filtrs-spiediena regulators ar manom., filtru un automātisko kondensāta novadītāju
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	
	

	27.3
	AK4000-F04
	Pretvārsts
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	27.4
	17.600G 0-10bar 4-20mA  1/2''; 
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	28
	50L resīvers
	Resīvers
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	28.1
	Eco drain 30, 230V, G1/2 ->d8-10
	Automātiskais kondensāta novadītājs 
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	28.2
	AW40-F04DE-B
	Filtrs-spiediena regulators ar manom., filtru un automātisko kondensāta novadītāju
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	X
	 
	 
	 
	
	

	28.3
	AK4000-F04
	Pretvārsts
	1
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29
	Katla drošības grupa
	Sensori
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29.1
	Pt100, 4-20mA L=150mm; 0+150C; IP67; 1/2''; ar čaulu
	Temperatūras sensors
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29.2
	17.600G 0-10bar 4-20mA  1/2''; 
	Spiediena devējs
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29.3
	PSF50-G.Q12.C2
	Plūsmas kontroles slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29.4
	WMS-WP6
	Līmeņa slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29.5
	L6188A2036 140⁰C 10 bar  1/2''; ar čaulu
	Temperatūras slēdzis
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	29.6
	DCMV10 IP54 G1/2 120⁰C
1-10bar 
	Spiediena slēdzis ar dzesētāju
	2
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	30
	Sūkņu grupa
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	30.1
	TP 80-110/4 A-F-A-BQQE
	Recirkulācijas sūknis V=60m3/h H=12m
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
	

	30.2
	VACON 0100-3L-0008-HVAC+IP54/MR4 (3kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	30.3
	TP 125-230/4 A-F-A-BQQE
	Cirkulācijas sūknis Q=214m³/h; H=19,5m
	4
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
	

	30.4
	VACON 0100-3L-0031-HVAC+IP54/MR5 (15kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	4
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	30.5
	17.600G 0-10bar 4-20mA T125C  1/2''; 
	Spiediena devējs ar dzesētāju
	1
	X
	 
	 
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	30.6
	NB 80-250/234 ASF2ABQQE
	Tīkla sūknis Q=166m³/h; H=75m
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
	

	30.7
	VACON 0100-3L-0105-HVAC+IP54/MR7 (55kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	3
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	30.8
	NB 100-200/219 ASF2ABQQE
	Cirkulācijas sūknis Q=214m³/h; H=19,5m
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	 
	 
	 
	
	

	30.9
	VACON 0100-3L-0031-HVAC+IP54/MR5 (15kW)
	Frekvenču pārveidotājs
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	40
	Elektroinstālācija un automatizācija
	 
	1
	X
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 - kontāktu termopārbaude;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - filtrējoša elementa nomaiņa;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - automatikas uzstādījumu pārbaude;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - trendu analīze;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reglamentēto apkopes darbu pie nominālas slodzes 
cena EUR 
KOPĀ bez PVN:
	

	Apkopes darbu izmaksas KOPĀ
EUR bez PVN:
	







Papildus piedāvājumā iekļauts:				
1. Servisa vadītājs - persona, kura atbildīga par komunikāciju ar pasūtītāju; 
2. Esošo defektu novēršanas darbu organizācija; 
3. Apkopes darbu organizēšana un uzraudzība; 
4. Kurtuves sadedzināšanas procesa koriģēšana/regulēšana;
5. Personāla apmācība.
			
Piedāvājumā nav iekļauts:
1. Izejmateriāli, dilstošās un rezerves daļas;
2. Papildus iekārtu remontdarbi, kas neattiecās uz garantijas gadījumiem (atbilstoši iekārtu tehnisko pašu specifikācijām un ražotāja instrukcijām);
3. Maksa par emisiju daudzumu mērīšanu;
4. Speciālais aprīkojums tehniskās apkopes darbiem (sastatnes, pacēlāji, celtņi, speciālie instrumenti utt.);
5. Telpu uzkopšana.







	Remontdarbu pakalpojumi[footnoteRef:1] [1: 
Provizoriskajam daudzumam ir informatīva nozīme – tas var tikt gan palielināts, gan samazināts, atbilstoši pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai;		
Reaģēšanas laiks uz izsaukumu:
Steidzami līdz 4 stundām, kad avārijas dēļ iekārtu tālāka darbība apdraudēta; 
Citos gadījumos līdz 24 h.
Stundas likmē iekļaut: personāla algu, dienas snauda, dzīvošanas izmaksas, darba drošības pasākumi, darba instrumenti (metināšanas aparāti, leņķa slīpmašīnas un citi rokas instrumenti, kas nepieciešami servisa un ikdienas apkopju veikšanai);
Stundu likmē nav iekļauts: speciālais aprīkojums (sastatnes, pacēlāji, autokrāns, speciālie instrumenti, u.t.t.), palīgmateriāli, rezerves daļas un materiāli (eļļas, smērvielas, filtri, instrumentu pārbaude un kalibrēšana, gultņi, hermētiķi, u.t.t.);
Palīgmateriāli, rezerves daļas un papildus materiāli un to cenas tiek saskaņotas pusēm atsevišķi vienojoties.
] 


	Nr.p.k.
	Darba apraksts
	Specializācija
	Mērvienība
	Provizoriskais daudzums
	Vienības cena EUR bez PVN
	Kopējā cena EUR bez PVN

	1.
	Mehānika
	Objekta vadītājs
	h
	10
	
	

	2.
	
	Inženieris
	h
	10
	
	

	3.
	
	Metinātājs
	h
	10
	
	

	4.
	
	Atslēdznieks
	h
	10
	
	

	5.
	
	Mūrnieks
	h
	10
	
	

	6.
	Katla un kurtuves tīrīšana
	Montieris
	h
	10
	
	

	7.
	Mehāniskā balansēšana un vibro diagnostika
	Mehāniķis
	h
	10
	
	

	8.
	Elektrība - automātika
	Automātikas speciālists - elektriķis
	h
	10
	
	

	9.
	
	Inženieris - programmētājs
	h
	10
	
	

	10.
	Ierašanās objektā
	Transports
	reize
	5
	
	

	Remontdarbu izmaksas KOPĀ 
EUR bez PVN:
	




Pielikums Nr.3
LĪGUMS (PROJEKTS)

SIA „LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003006715, juridiskā adrese Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, tās valdes locekļa Aināra Grīviņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukta “Pasūtītājs”, no vienas puses un
____________________, vienotais reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: ____________________, tās ____________________ personā, kurš darbojas uz ____________________ pamata, turpmāk tekstā saukts “Izpildītājs”, no otras puses (abas kopā sauktas - „Puses”), noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts „Līgums”:

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar savām ierīcēm, iekārtām un darbaspēku veic Pasūtītāja īpašumā esošās biomasas katlu mājas tehnoloģisko iekārtu (turpmāk tekstā – Iekārtas), kas atrodas Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos (turpmāk tekstā – Katlu māja) __________, turpmāk tekstā – Darbi, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto cenu piedāvājumu Pasūtītāja izsludinātajā cenu aptaujā “________________”, ID Nr.LS 2026/____ (Pielikums Nr.1), turpmāk tekstā – Piedāvājums, un tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Iekārtu ražotājfirmas tehniskos noteikumus, savukārt Pasūtītājs apņemas pieņemt izpildītos Darbus un samaksāt par tiem saskaņā ar Līguma noteikto apmaksas kārtību.
1.2. Veicamo Darbu apjoms un izmaksas ir noteiktas šim Līgumam pievienotajā Piedāvājumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, Darbi tiek izpildīti atbilstoši ražotāja izdotajai Iekārtas ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijai. Pēc Darbu izpildes tiek sastādīts un abpusēji parakstīts akts par veiktajiem Darbiem.


2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi, turpmāk tekstā – Līguma cena, ņemot vērā periodisko apkopju veidu ir sekojoša:
2.1.1. Darbu veikšana pie nominālas Iekārtu slodzes ir  _____________ EUR (__________ euro, _____ centi), pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums _____ EUR (__________ euro, _____ centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir __________ EUR (__________ euro, _____ centi);
2.1.2. Darbu veikšana pie apturētām Iekārtām ir  _____________ EUR (__________ euro, _____ centi), pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums _____ EUR (__________ euro, _____ centi), kopā ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir __________ EUR (__________ euro, _____ centi).
Par avārijas remonta darbiem samaksa tiek noteikta pēc faktiski patērēto stundu skaita, atbilstoši noteiktajām darbaspēka likmēm un faktiski nepieciešamo materiālu un rezerves daļu izmaksām. Pirms remonta darbu veikšanas Puses sastāda defektu aktu un saskaņo kopējās remonta darbu izmaksas.
2.2. Līguma 2.1. punktā noteikto Līguma summu par Darbu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
2.3. Kopējā Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies saistībā ar Darba izpildi, tai skaitā darbaspēka, materiālu, iekārtu, transporta un citas izmaksas.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājam ir pienākumi veikt Darbus labā kvalitātē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darba veikšanu, Iekārtu instrukcijām un Līguma un tā pielikumu noteikumiem, kā arī Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
3.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 
3.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par defektiem, Izpildītājam ir jāveic pārbaudes un jāizlabo pārbaudē atrastie defekti par saviem līdzekļiem, ja tie radušies nekvalitatīvi veiktu šī Līguma Darbu rezultātā. 
3.4. Gadījumā, ja Izpildītājs un Pasūtītājs nevar vienoties par defektu rašanās iemesliem, puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kurš konstatē radušos defektu cēloņus. Eksperta izmaksas sedz tā Puse, kuras vainas dēļ ir radušies defekti. 
3.5. Izpildītājam ir pienākumi pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par:
3.5.1. Darbu izpildes gaitu;
3.5.2. apstākļiem, kas traucē Darbu izpildi;
3.5.3. apstākļiem, kas varētu traucēt Darba izpildi.
3.6. Izpildītājs apņemas:
3.6.1. kvalitatīvi un Līgumā paredzētajā un ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā veikt Darbus;
3.6.2. Iekārtas bojājuma gadījumā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc bojājuma pieteikšanas pa telefonu kā arī rakstveidā, izmantojot e-pastu, ierasties Iekārtas atrašanās vietā un kopā ar Pasūtītāja personālu veikt Iekārtas apsekošanu un defekta cēloņa noskaidrošanu un vienojas par defektu novēršanas laiku;
3.6.3. Ja Iekārtas bojājuma nekavējošas nenovēršanas dēļ tiek apdraudēta Iekārtas vai tās daļu turpmākā darbība, Izpildītājs nodrošina sava personāla ierašanos Iekārtas atrašanās vietā ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā no bojājuma pieteikuma saņemšanas un veic visus nepieciešamos ar defekta novēršanu saistītos darbus;
3.6.4. nodrošināt ar visām Darbu izpildei nepieciešamajām iekārtām, sertificētiem materiāliem;
3.6.5. Darbu izpildē ievērot Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktu un citus noteikumus un instrukcijas, kas nodrošina darba drošības, tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāro un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, kā arī ievērot Pasūtītāja iekšējās darba kārtības noteikumus;
3.6.6. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā Darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciālā apgaismojuma uzstādīšanu. Pēc Darbu pa beigšanas savest kārtībā Darbu izpildes vietu.
3.7. Pasūtītājs apņemas:
3.7.1. nodrošināt Izpildītāju ar visu Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;
3.7.2. nodrošināt Izpildītāja brīvu piekļūšanu Iekārtai un telpām, kurās atrodas Iekārtas, Pušu saskaņotajos laikos un termiņos;
3.7.3. veikt Darbu tehnisko uzraudzību;
3.7.4. savlaicīgi, vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski izmantojot e-pastu informēt Izpildītāju par Pasūtītājam vēlamo Darbu uzsākšanas un izpildes laiku;
3.7.5. ekspluatēt Iekārtu atbilstoši ražotāja izdotajai Iekārtas ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijai.
3.8. Pasūtītājam ir pienākums veikt Darbu pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.9. Pasūtītājam ir pienākums veikt maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un apmēros.
3.10. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savas prettiesiskās darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām.

4. Pušu atbildība
4.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību pienācīgu izpildi.
4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Iekārtas darba gatavību šī Līguma darbības laikā. Izpildītāja atbildība tiek ierobežota, ja:
4.2.1. Pasūtītājs lieto Iekārtu tai neparedzētiem mērķiem vai neatbilstoši Iekārtu ekspluatācijas instrukcijām;
4.2.2. Iekārtu defekts radies Pasūtītājam lietojot neatbilstošus ekspluatācijas materiālus.
4.3. Par Līguma 3.2.punktā noteikto termiņu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neveikto Darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
4.4. Par Līguma 2.3.punktā noteikto termiņu pārkāpumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
4.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
4.6. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku nes Izpildītājs, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas, ja ir konstatēta Izpildītāja vaina, izņemot gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums īpašumam ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju vainas dēļ. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Pasūtītāja objektā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Domstarpības un strīdi
5.1. Visas pretenzijas un strīdus, kas var rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi, par kuriem nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Nepārvaramas varas apstākļi
6.1. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Puses nevar paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t. sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ.
6.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvarama vara. Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas nepārsniedz termiņu, kādā darbojas nepārvaramas varas apstākļi.
6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otrai Pusei. Šādā gadījumā Puses līdz Līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus.
6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu Puse, kura nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu dokumentu.

7. Līguma grozīšanas un izbeigšanas noteikumi
7.1. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:
7.1.1. Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;
7.1.2. pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība ir apturēta;
7.1.3. nepilda savas līgumsaistības atbilstoši Līguma noteikumiem, atsakās novērst konstatēto neatbilstību sekas, un tas ir fiksēts Līgumā noteiktā kārtībā;
7.1.4. atsakās atlīdzināt Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ;
7.1.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
7.1.6. Izpildītājs nepilda citus Līguma noteikumus, par kuru neizpildes faktu Pasūtītājs ir iepriekš rakstiski informējis Izpildītāju.
7.2. Puses var vienoties par Līguma grozījumiem. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie nav pretrunā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma regulējumam, ir noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par Līguma izbeigšanu rakstiski informējot Pasūtītāju un norādot Līguma izbeigšanas iemeslus. Šajā punktā noteiktajā kārtībā Līgumu var izbeigt, ja:
7.3.1. Pasūtītājs kavē Līgumā paredzēto rēķinu un/vai pavadzīmju apmaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām un nav informējis Izpildītāju par citu rēķina un/vai pavadzīmes apmaksas termiņu;
7.3.2. pret Pasūtītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbība ir apturēta;
7.3.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Pasūtītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8. Citi noteikumi
8.1. Pušu kontaktpersonas, kuras ir atbildīgas par Līguma izpildes organizāciju un realizāciju:
- no Izpildītāja puses –  ____________________ (mob. tālr.: ____________);
- no Pasūtītāja puses – Valters Mardoks (mob. tālr.: 29215974).
8.2. Visi strīdi, kas rodas starp Pusēm Līguma izpildes gaita, tiek risināti pārrunu ceļā vai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem kļūst spēkā neesošs vai nav piemērojams, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību. Puses šādu noteikumu aizstāj ar citu, kas pēc iespējas sasniedz sākotnēji iecerēto tiesisko un ekonomisko mērķi.
8.4. Neviena Puse nav tiesīga nodot savas tiesības vai pienākumus trešajai personai bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
8.5. Visa sarakste starp Pusēm, kas saistīta ar šā Līguma izpildi, ir noformējama rakstveidā. Par rakstveida paziņojumu uzskatāms arī dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīts uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi.
8.6. Jebkuri paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem:
8.6.1. nosūtīšanas dienā, ja tie nosūtīti uz oficiālo elektronisko adresi;
8.5.2. nākamajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ja tie nosūtīti ar drošu elektronisko parakstu uz līgumā norādīto e-pasta adresi;
8.6.3. septītajā dienā pēc nodošanas pasta komersantam, ja tie nosūtīti ierakstītā pasta sūtījumā.
8.7. Līgums sagatavots latviešu valodā divos vienāda juridiska spēka eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Ja līgums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tas uzskatāms par noslēgtu vienā elektroniskā eksemplārā, kas pieejams abām Pusēm. 
8.8. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
8.9. Līgums sagatavots latviešu valodā. Pušu pārstāvji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejami abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
8.10. Pielikumā: Piedāvājums, Tehniskā specifikācija.
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