APSTIPRINĀTS

ar 2026.gada 23.septembra

SIA “LIMBAŽU SILTUMS”

Iepirkumu komisijas lēmumu

(protokols Nr.1, 2.§)

IEPIRKUMA

“Siltumsūkņu sistēmas gaiss-ūdens uzstādīšana katlumājā

Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos”

NOLIKUMS

Identifikācijas numurs: LS 2026/28

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar „Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

Iepirkumu (turpmāk – Iepirkums) rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālruņa Nr.64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

  - Iepirkuma priekšmets – siltumsūkņu sistēmas gaiss-ūdens  uzstādīšana katlumājā Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos, Limbažu novadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.6).

  - Iepirkuma identifikācijas Nr.LS 2026/28.

  - Līguma izpildes laiks – 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

  - Līguma izpildes vieta – Mazā Noliktavu iela 13, Limbaži, Limbažu novads.

  - Ar Iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums) pretendenti var iepazīties līdz 14.10.2026. plkst.9.00 (līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) Jaunā ielā 2A, Limbažos, vai tiešsaistē Pasūtītāja mājas lapā www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi”, vai Limbažu novada interneta vietnē www.limbazunovads.lv un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.

Ieinteresēto pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami: Iepirkumu komisijai Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā, vai elektroniski uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv. Atbildes uz ieinteresēto pretendenta uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.limbazusiltums.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Pasūtītāja kontaktpersona: V.Mardoks, tālruņa Nr.29215974.

  - Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana:

    - Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz līdz 14.10.2026. plkst.9.00, elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv, pa pastu vai personīgi (SIA „LIMBAŽU SILTUMS” Jaunā ielā 2A, Limbažos, trešajā stāvā);

    - Piedāvājumi, kas nav iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim vai, kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam;

    - Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus;

    - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Piedāvājumi tiks atvērti 14.10.2026. plkst.9.00, SIA „LIMBAŽU SILTUMS” Jaunā ielā 2A, Limbažos, trešajā stāvā, valdes locekļa kabinetā;

    - Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formām.

  - Piedāvājuma spēkā esamība: piedāvājums ir spēkā 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendents Iepirkumā var būt jebkura fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga sniegt attiecīgos būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Piedalīšanās Iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA, GROZĪJUMI NOLIKUMĀ, KONKURSA

NOLIKUMA SKAIDROJUMI, CITA INFORMĀCIJA

  - Piedāvājums iesniedzams elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai aizlīmētā aploksnē, uz kuras norādīts:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - Iepirkuma identifikācijas Nr.LS 2026/28 “Siltumsūkņu sistēmas gaiss-ūdens uzstādīšana katlumājā Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos”.

  - Pretendents ir tiesīgs parakstīt ar vienu drošu elektronisko parakstu visus piedāvājumā iekļautos dokumentus kā vienu kopumu.

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pretendentam piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļautā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā.

  - Papildu informācijas sniegšana par Iepirkuma procedūru, nolikuma grozījumi:

    - Pasūtītājs var izdarīt grozījumus nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas nolikuma prasības;

    - grozījumi nolikumā un papildu informācijas sniegšana tiek veikta saskaņā ar „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”;

    - grozījumi nolikumā un papildus informācija pretendentam būs pieejama Pasūtītāja mājas lapā;

    - saziņu nodrošina latviešu valodā pa pastu vai elektroniski.

  - Nolikuma izskaidrojums: nolikums, nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes www.limbazusiltums.lv sadaļā “Iepirkumi”. Ja ieinteresētais piegādātājs ne vēlāk kā Iepirkuma dokumentos noteiktajā termiņā ir pieprasījis papildu informāciju par Iepirkumu, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Cita informācija:

    - Pretendentam piedāvājumā jānorāda, vai attiecībā uz piedāvājumu vai atsevišķām piedāvājuma daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretējā gadījumā visa piedāvājumā ietvertā informācija tiks uzskatīta par atklātu informāciju;

    - Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:

      - 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja tiek pieprasīts avanss, nepārsniedzot 20 % (divdesmit procentus) no kopējās līguma summas, iesniedzot avansa maksājuma pieprasījumu un neatceļamu, beznosacījuma avansa maksājuma garantiju 100 % apmērā no izmaksājamās avansa summas, ko izsniegusi banka vai apdrošināšanas sabiedrība;

      - starpposma maksājumi, ieskaitot izmaksāto avansa maksājumu, kopā nepārsniedzot 80 % (astoņdesmit procentus) no kopējās līguma summas par faktiski veiktajiem darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā;

      - gala maksājums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu darbu pieņemšanas un garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas.

  - Darbus plānots veikt izmantojot ES fondu finansējumu.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - CPV kods: 45200000-9 (pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi), papildus 42511110-5 (siltumsūkņi), 09330000-1 (saules enerģija), 44600000-6 (cisternas, rezervuāri un tvertnes; centrālapkures radiatori un katli), 71000000-8 (arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

- APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM

PRETENDENTS BALSTĀS

  - Ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

  - Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks Līgumā paredzētos būvdarbus vai sniegs līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Iepirkuma līguma daļu, ja pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus.

- PRETENDENTA izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajai daļai un otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktam, neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkuma izvērtēšanas procesā (attiecas arī uz pretendenta norādīto personu uz, kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām).

  - Uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi.

  - Nolikuma minētie pretendentu izslēgšanas iemesli (5.1. un 5.2.) attiecas arī uz jebkuru no šādām personām: uz personālsabiedrības biedru, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro).

  - Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā, ja pretendents ir nodrošinājis uzticamību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

- LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

  - Pretendents pēc līguma parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro), kā kredītiestādes garantiju, apdrošināšanas polisi vai ieskaitot līguma izpildes nodrošinājuma summu Pasūtītāja kontā: LV62UNLA0013000467757, AS “SEB banka”.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

| Nr. p.k. | Kvalifikācijas prasības | Iesniedzami dokumenti |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendents (tai skaitā piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. | Pielikums Nr.1 Par Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs informāciju par to, vai pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs. Ārvalsts pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu). Piezīme: Ja piedāvājumu iesniedz pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, pretendentam Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms Iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles noformēties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids Iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība, ievērojot, ka solidāri atbildīgiem ir jābūt tiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un/vai, kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. |
|  | Informācija par apakšuzņēmēju (ja attiecināms) | Pielikums Nr.3 |
|  | Līguma saistību izpildes nodrošinājums | Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka šāds nodrošinājums tiks nodrošināts (Pielikums Nr.4) |
|  | Tehniskais piedāvājums | Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām (Pielikums Nr.6) sagatavo tehnisko piedāvājumu salīdzinošā veidā, norādot piedāvāto iekārtu nosaukumus, specifikācijas u.c. informāciju |
|  | Finanšu piedāvājums | Pretendentam jāiesniedz būvniecības tāmes (forma nolikuma Pielikumā Nr.7) |
|  | Pretendentam iepriekšējo 7 (septiņu) gadu laikā ir pieredze vismaz viena būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros veikta siltumsūkņa uzstādīšana (ar elektrisko jaudu ne mazāku par 0,23 MW un siltuma jaudu ne mazāku par 0,7 MW) vai citu siltumenerģijas iekārtu uzstādīšana (ar elektrisko jaudu ne mazāku par 1,5 MW un siltuma jaudu ne mazāku par 1,5 MW), kas darbojas centralizētās siltumapgādes sistēmā, un attiecīgais būvobjekts ir nodots ekspluatācijā. | Pretendents iesniedz atsauksmi vai jebkuru citu dokumentu, kas apliecina kvalifikācijas prasībās norādīto pieredzi, norādot pasūtītāju, izpildītāju, objekta nosaukumu, atrašanās vietu, uzstādīto iekārtu elektrisko jaudu, darbu izpildes laikus un, kad objekts nodots ekspluatācijā un dokumentu, kas apstiprina būvdarbu pabeigšanas faktu (būvobjekts nodots ekspluatācijā), ja tas nav minēts atsauksmē, jebkurā citā dokumentā, kas apliecina uzrādīto pieredzi, vai informācija nav atrodama Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). |

- IZZIŅU DERĪGUMA TERMIŅŠ UN EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Iepirkuma procedūrā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu (apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājs jebkurā Iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu pretendents izdrukā un pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem, norādot saiti uz to.

- Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Pasūtītāja Iepirkumu komisija pretendentu piedāvājumus izvērtēs un uzvarētāju noteiks slēgtā komisijas sēdē. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Iepirkuma līgumS

  - Pirms Iepirkuma līguma slēgšanas visi pretendenti par rezultātiem tiek informēti vienlaicīgi, 3 (trīs) darba dienu laikā uz elektronisko e-pasta adresi, kas norādīta pretendenta pieteikumā, no lēmuma pieņemšanas dienas, ievērojot normatīvajos aktos norādīto. Paziņojumu par Iepirkuma rezultātiem publicē Pasūtītāja mājas lapā internetā.

  - Ar izraudzīto pretendentu, kura piedāvājums atzīts par piedāvājumu ar viszemāko cenu, slēgs Iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem. Iepirkuma līgums jānoslēdz 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas.

  - Ja pretendents, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu šajā Iepirkumā.

- IEPIRKUMU komisijas darbība, tiesības un pienākumi

  - Iepirkumu komisijas darbība: Iepirkumu komisija darbojas saskaņā ar nolikumu un “Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”.

  - Iepirkumu komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;

    - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot pretendenta finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas, informējot par to pretendentu;

    - pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu;

    - jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- PRETENDENTA TIESĪBAS

  - Pretendenta tiesības:

    - piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

    - uzdot Iepirkumu komisijai jautājumus un iesniegt iebildumus par Iepirkuma dokumentāciju;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

Pielikums Nr.1 – Pieteikums uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.2 – Noteikumi, kas jāievēro sagatavojot piedāvājumu uz 3 (trīs) lapām;

Pielikums Nr.3 – Informācija par apakšuzņēmēju (-iem) uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.4 – Līguma saistību izpildes nodrošinājums (paraugs) uz 1 (vienas) lapas;

Pielikums Nr.5 – Iepirkuma līguma projekts uz 7 (septiņām) lapām;

Pielikums Nr.6 – Tehniskā specifikācija uz 4 (četrām) lapām;

Pielikums Nr.7 – Finanšu piedāvājums uz 3 (trīs) lapām.

Pielikums Nr.1

Pretendenta rekvizīti

PIETEIKUMS

“Siltumsūkņu sistēmas gaiss-ūdens uzstādīšana katlumājā

Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos”, ID Nr.LS 2026/28

piedāvājam veikt darbus, par kopējo līgumcenu:

(kopējā piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecinām, ka:

- Esam pilnībā iepazinušies ar Iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šajā sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā Iepirkuma līguma darbības laikā;

- Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas brīdī nepastāv Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.pantā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi un neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izslēgšanas nosacījumi;

- Esam iepazinušies ar sagatavoto līguma projektu, piekrītam tā noteikumiem un apņemamies parakstīt nolikuma pielikumā pievienoto līgumu attiecīgajā redakcijā, ja Iepirkuma komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt līgumu.

Pretendents

pretendenta nosaukums

pretendenta adrese, e-pasts, tālruņa numurs

vienotais reģistrācijas Nr.

pretendenta bankas rekvizīti

kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts

Ja pieteikumu aizpilda vai iepirkuma dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, klāt pievienojama pilnvara.

Pielikums Nr.2

NOTEIKUMI, KAS JĀIEVĒRO SAGATAVOJOT PIEDĀVĀJUMU

- Vispārīgā informācija pretendentiem

  - Pretendentam ir jāaizpilda sagatavotās lokālās tāmes un koptāme valsts valodā datordrukā, atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kuri radīsies Iepirkuma līguma izpildes laikā. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskās specifikācijas – noteikumi minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

  - Pretendentam sagatavojot piedāvājumu jāņem vērā Ministru Kabineta 20.06.2017. noteikumi Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

  - Visas Iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas, pielikumos pievienotajos tehniskajos dokumentos un darbu apjomos iekļautās norādes uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi raksturo šim materiālam vai izstrādājumam izvirzīto prasību līmeni pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā ar projekta tehniskajiem risinājumiem.

  - Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu vai iekārtu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.

Ja pretendents nav norādījis ekvivalentu materiālu iesniedzot piedāvājumu, būvdarbu izpildes laikā materiāli netiks mainīti!

  - Veicamo darbu sarakstā norādīto darbu izpilde ietver pilnu darba ciklu līdz pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām un ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

  - Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbiem un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

  - Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai (t.sk. objekta inventarizācija), izņemot būvatļauju.

  - Pretendentam ir pienākums laikus Iepirkuma laikā pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam. Vienības cenā ir jāņem vērā visi darbi un materiāli, kas nepieciešami, lai nobeigtu kādu pozīciju, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Visi apjomi, kuri doti, pretendentam ir jāpārrēķina, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu būvprojektu.

  - Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvdarbu un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

  - Piedāvājuma izmaksās ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas normām, kā arī maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c., ja nepieciešams) objekta būvdarbu laikā.

- Tehniskās specifikācijas būvdarbu veikšanas un līguma izpildes laikā

  - Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objekta apkārtējo namu, iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un iestāžu darbu. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu pieeju ielai pieguļošajiem privātīpašumiem, gan tajā dzīvojošiem cilvēkiem, gan operatīvajam dienestam, satiksmes organizēšanu. Jānodrošina esošo inženierkomunikāciju darbība (nepieciešamības gadījumā izbūvējot pagaidu) būvdarbu laikā. Būvuzņēmējam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visi materiāli/detaļas, kas būvprojektā nav pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no Būvdarbu organizācijas  un nepieciešami Būvdarbu pabeigšanai.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums laicīgi, pirms darbu sākšanas pārbaudīt visu projekta dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot Pasūtītājam.

  - Pārbaude un testēšana: visi ražotāja dokumenti – kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzņēmējam pieprasījuma jāpiegādā objektā nepieprasot par to samaksu.

  - Materiāli, iekārtas: objektā pielietojamiem materiāliem jāatbilst ekspluatācijas un Latvijas būvnormatīvu prasībām un jābūt sertificētiem.

  - Blakus darbi: visi darbi, kas nepieciešami, lai pabeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.

  - Būvuzņēmējam ir jāveic:

    - darbu uzmērījumi;

    - iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;

    - kā arī citi izdevumi, kas ir saistīti un nav atdalāmi no darbu izpildes.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties ekspluatēt.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam:

    - rakstisks paziņojums par būvdarbu pabeigšanu objektā;

    - tehniskā dokumentācija:

      - segto darbu akti;

      - būvmateriālu atbilstības deklarācijas;

      - izbūvēto/pārbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumi gan papīra izdrukas, gan digitālā (CD) formātā;

      - citi dokumenti, ja tos paredz LR spēkā esošā likumdošana.

  - Būvuzraudzību veiks Pasūtītāja norīkots sertificēts būvuzraugs.

  - Jānodrošina stacijas darbības nepārtrauktība. Visi darbi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Ievērot un nodrošināt prasības saskaņā ar Ministru kabineta 20.07.2017. noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība.

  - Nodrošināt darbu izpildē “Trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšana”.

  - “Eelektrisko un elektronisko iekārtu u.c. atkritumu apsaimniekošana”:

- ja, īstenojot projektu, tiks radīti elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumi, un citi attiecināmie atkritumi, norāda, ka projekta ietvaros radītie elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi un citi atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu veicējiem un pakalpojumu sniedzējiem projekta ietvaros līgumos tiks uzlikts pienākumus radītos elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus un citus atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- ka projekta īstenošanā tiks lūgts būvdarbu veicējam sagatavot un iesniegt rakstisku apliecinājumu par šo atkritumu savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas  atļauju, minot atkritumu veidu (klasi), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas;

- īstenojot projektu, netiks radīti elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumi, un citi attiecināmie atkritumi pamato, kādēļ minētie atkritumi neradīsies.

  - “Nenodarīt būtiski kaitējumu” darbību: “Koku ciršanas aizliegums putnu ligzdošanas periodā būvniecības procesa laikā” (attiecināms, ja projektā plānots veikt būvniecību) – darbības aprakstā norāda, ka būvniecības procesa laikā tiks ievērotas prasības par koku ciršanas aizliegumu putnu ligzdošanas periodā atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktajam termiņam, nodrošināta esošo koku veselības stāvokļa aizsardzība, tai skaitā nekaitējot koku saknēm un ievērotas attiecīgās pašvaldības vadlīnijas vai saistošie noteikumi par koku aizsardzību.

Pielikums Nr.3

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU (-IEM)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Veicamo būvdarbu/ sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu/ sniedzamo pakalpojumu apraksts |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.4

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS (PARAUGS)

[Pasūtītāja nosaukums] [Pasūtītāja adrese] _______________ _______.gada ___. _______________ Saistību izpildes garantija/galvojums Nr. _____ Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Kredītiestāde, Apdrošinātājs) – esam informēti par to, ka _______.gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Izpildītājs) – un Jums – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs (nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs): _______________; juridiskā adrese (adrese): _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _____ par _______________ (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Izpildītāja saistību izpildes garantija. Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde (Apdrošinātājs) neatsaucami uzņemas pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu līdz ……………..EUR (………………euro) bez PVN, gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei (Apdrošinātājam) ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei (Apdrošinātājam) veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu. Pieprasījums iesniedzams papīra/elektroniskā dokumenta formā. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Izpildītāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā. Šī garantija ir spēkā līdz _______.gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei (Apdrošinātājam) jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē (Apdrošinātājs) (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Kredītiestādes SWIFT adrese).

[parakstītāja amata nosaukums] [personiskais paraksts] [parakstītāja vārds un uzvārds]

Pielikums Nr.5

IEPIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

<Pasūtītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

<Izpildītāja nosaukums>, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja [rīkotā]/[rīkotās] <iepirkuma procedūras veids> „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (identifikācijas Nr.<identifikācijas numurs>) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līgumā lietotie termini

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.

  - Būvprojekts -būvniecības tehniskā dokumentācija.

  - Tāme – Līgumam pievienotais Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

- Līguma priekšmets

  - Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ……………………………………………. (turpmāk – Būvobjekts) un veikt Būvobjekta būvdarbus (turpmāk – Darbi) atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, Izpildītāja piedāvājumam, un Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām.

- Būvniecības veikšana

  - Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvniecības veikšanu. Izpildītājs Darbus pilnībā pabeidz un nodod Būvobjektu Pasūtītājam ………………. mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

  - Līgums stājās spēkā:

    - kad Puses ir to parakstījušas;

    - gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) mēnešu laikā, no Līguma parakstīšanas brīža nav saņēmis finansējumu un Pasūtītājs to apliecinājis ar nosūtītu vēstuli Izpildītājam, tad Līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus.

  - Izpildītājs, veicot Būvniecību, ievēro Tehniskās specifikācijas un citas Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības.

  - Izpildītājs, ņemot vērā tā profesionālās spējas un pieredzi, ir atbildīgs par savā piedāvājumā un darbu izpildē pieļautajām neatbilstībām.

  - Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.

  - Izpildītājs Darbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

  - Izpildītājs Darbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Ja tādu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Izpildītāja ietekmes, rodas nepieciešamība aizstāt Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu, Izpildītājs nekavējoties nodrošina citu apakšuzņēmēju vai speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, kas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

  - Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvniecības darbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, kas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties, bet ne vēlāk kā  5 (piecu) dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

  - Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Izpildītājs veic sanāksmju protokolēšanu.

  - Izpildītājs regulāri iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem (turpmāk – Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvniecības darbus. Būvniecības darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvniecības darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

  - Ja Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvniecības izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Pēc Darbu pabeigšanas, kad Būvobjekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 2 (divu) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Darbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Darbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Darbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

  - Pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Darbu pieņemšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

  - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanai.

  - Ja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija konstatē Izpildītāja veikto Darbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Būvobjekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

  - Akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

  - Atbildību par Darba izpildes vietas uzturēšanu, saglabāšanu, bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim uzņemas Izpildītājs.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>), PVN <procentu likme>% ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>). Līguma kopējā summa ar PVN ir <summa ar cipariem> (<summa ar vārdiem>).

  - Līguma kopējā summa atbilst iepirkuma nolikumā prasību izpildei, Tāmei un tajā ietilpst visas ar Būvniecību un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.

  - Tāmē noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvniecības darbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.

  - Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu, šādā kārtībā:

    - 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja tiek pieprasīts avanss, nepārsniedzot 20 % (divdesmit procentus) no kopējās Līguma summas, iesniedzot Pasūtītājam rakstisku avansa maksājuma pieprasījumu un neatceļamu, beznosacījuma avansa maksājuma garantiju 100 % apmērā no izmaksājamās avansa summas, ko izsniegusi banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai Latvijas Republikā ir tiesības sniegt šāda veida pakalpojumus. Avansa maksājuma garantija ir spēkā līdz avansa summas pilnīgai dzēšanai.

    - Starpposma maksājumi, ieskaitot izmaksāto avansa maksājumu, kopā nepārsniedzot 80 % (astoņdesmit procentus) no kopējās Līguma summas par faktiski veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem faktiski veikto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem;

    - Gala maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un brīža, kad Izpildītājs Pasūtītājam iesniedzis Garantijas laika nodrošinājumu.

- Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

  - Izpildītājs:

    - ir atbildīgs, lai Būvniecībā tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;

    - ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

    - līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Darbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;

    - ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

    - nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.

  - Pasūtītājs:

    - veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvniecības darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbus;

    - nozīmē Būvuzraugu;

    - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

    - nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

  - Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

  - Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu veikšanu un Līguma izpildi.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītāja nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu, 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

  - Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.1.1.-10.1.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.

- Garantija

  - Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Būvprojektam un Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvus un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.

  - Būvobjekta garantijas termiņš – _____ (___________) mēneši no Būvobjekta pieņemšanas. Pirms pēdējā maksājuma Izpildītājs iesniedz Garantijas laika nodrošinājumu 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro) apmērā bez PVN.

  - Izpildītājs uz savu rēķinu novērš garantijas laikā konstatētos bojājumus un trūkumus, kas radušies pareizas ekspluatācijas laikā. Novēršana jāveic termiņā, kas ir pieņemams Pasūtītājam, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, izņemot ārkārtas situācijas.

  - Pasūtītājs garantijas laikā paziņo Izpildītājam par konstatētajiem bojājumiem vai trūkumiem, sniedzot precīzu informāciju par bojājumu vietu un piedāvājot laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt akta aktu.

  - Paziņojuma termiņš nevar būt īsāks par 3 (trijām) darba dienām, izņemot gadījumus, kad radušies avārijas vai citi neatliekami ārkārtas apstākļi, kas apdraud Būvobjekta drošību vai darbību – šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties.

  - Ja Izpildītājs neierodas noteiktajā laikā, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pasūtītāja sniegtajai informācijai un aktā konstatētajiem bojājumiem vai trūkumiem.

  - Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus speciālistus akta sastādīšanai. Izdevumus par speciālistu pakalpojumiem sedz puse, kas juridiski atbildīga par bojājumiem vai trūkumiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.

  - Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti  jebkādi (t.sk. tehnoloģiskie pārtraukumi) no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

- Līguma darbības termiņš

  - Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski, ja iestājas kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem, ja vien konkrētajā gadījumā Līgums neparedz tiesības to izbeigt nekavējoties:

    - ja Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās nav uzsācis Darbu izpildi;

    - būtiski kavē Darbu izpildi un nav novērsis kavējumu 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;

    - būtiski vai atkārtoti neievēro iepirkuma nolikuma prasības, Būvprojektu, Tehnisko specifikāciju, Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības un nav novērsis pārkāpumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu par likvidācijas uzsākšanu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta;

    - pret Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process vai tiesiskās aizsardzības process;

    - Izpildītājs nepilda savas Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darba dienām, nav novērsis konstatētos pārkāpumus;

    - Izpildītājs atsakās atlīdzināt Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ;

    - Līguma izpilde nav iespējama, jo Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas  būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses;

    - Izpildītājs nepilda citus Līguma noteikumus, par kuru neizpildi Pasūtītājs ir iepriekš rakstveidā brīdinājis Izpildītāju un devis saprātīgu termiņu pārkāpumu novēršanai.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, bez pienākuma atlīdzināt Izpildītājam tiešos zaudējumus vai izdevumus, ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas neiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro) apmērā.

  - Puses var vienoties par Līguma grozījumiem, ievērojot normatīvo aktu, tai skaitā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu regulējuma prasības. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas. Grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami:

    - ja tie nepieciešami neparedzētu apstākļu dēļ;

    - ja nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas tehnoloģiski vai funkcionāli saistīti ar Līguma priekšmetu;

    - ja nepieciešams pagarināt Līguma izpildes termiņu objektīvu apstākļu dēļ;

    - ja grozījumi saistīti ar Eiropas Savienības fondu finansējuma nosacījumiem vai ALTUM prasībām;

    - ja grozījumi nemaina Līguma vispārējo raksturu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā informējot Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš un norādot Līguma izbeigšanas iemeslus, ja iestājas kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:

    - Pasūtītājs kavē Līgumā paredzēto rēķinu un/vai pavadzīmju apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām un nav rakstveidā informējis Izpildītāju par citu apmaksas termiņu;

    - pret Pasūtītāju ir uzsākts maksātnespējas process, vai tiesiskās aizsardzības process;

    - Līguma izpilde nav iespējama, jo Pasūtītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses;

    - iestājas citi ārējos normatīvajos aktos noteikti gadījumi.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Puses 10 (desmit) kalendāro dienu laikā sastāda divpusēju aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 10.5.punktā minētā akta parakstīšanas apmaksā Izpildītājam atlīdzību proporcionāli faktiski izpildīto Darbu apjomam uz Līguma izbeigšanas brīdi.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā, ja faktiski izpildīto Darbu apjoms ir mazāks nekā samaksātā un nedzēstā avansa summa un/vai tās daļa, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā atgriež starpību Pasūtītājam. Šī pienākuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs sev pienākošos maksājumus ir tiesīgs prasīt arī avansa maksājuma garantijas ietvaros.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Puses no pienākuma izpildīt savstarpējās saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim, tai skaitā no pienākuma norēķināties par faktiski izpildītajiem Darbiem.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir tiesības prasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies otras Puses darbības, bezdarbības, vainas vai neuzmanības dēļ.

- Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

  - Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

  - Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  - Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

  - Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 (desmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 10 (desmit)  dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgumā noteiktās tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otrs Puses piekrišanu.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

  - Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

  - Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____________(___________) lapām, t.sk. ar ____ (________) pielikumiem. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā parakstītāja laika zīmogā norādītais datums.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

Pielikumi:

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Izpildītājs: | Pasūtītājs: |
| --- | --- |
| <Izpildītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> | <Pasūtītāja nosaukums un rekvizīti maksājumu veikšanai> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds> |
| ______________________ Parakstīšanas vieta un datums | _____________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

Pielikums Nr.6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Siltumsūkņu sistēmas gaiss-ūdens uzstādīšana katlumājā

Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos”, ID Nr.LS 2026/28

Šī tehniskā specifikācija nosaka Pasūtītāja prasības gaiss-ūdens siltumsūkņa sistēmas un siltumenerģijas akumulācijas tvertnes projektēšanai (ja nepieciešams), piegādei, būvniecībai, ieregulēšanai un nodošanai ekspluatācijā katlumājā Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos.  Līgums tiks noslēgts saskaņā ar „atslēgas“ projekta (projektē un būvē) noteikumiem.

Izpildītājs veic visus darbus un būvprojektēšanu saskaņā ar Pasūtītāja un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Visas atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražotājiem iekārtas piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem.

Iekārtas jāizvēlas tā, lai sistēma sasniegtu augstu darbspēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju visā dzīves cikla laikā, darbojoties ar minimālu operatora iejaukšanos un apkopi.

- Darbi un pakalpojumi

Sistēmas mērķis

- Aizvietot šķeldas katlu darbību vasaras periodā (15.04.-15.09.), novēršot to ekspluatāciju zemas slodzes režīmā, un selektīvi darboties pārējā gada laikā atbilstoši sistēmas slodzei un āra gaisa temperatūrai.

- Uzkrāt siltumenerģiju zemas slodzes / zemas elektroenerģijas cenas stundās un izmantot to pīķa stundās, samazinot nepieciešamību pārkarsēt siltumnesēju.

Sistēma jāintegrē esošajā katlumājas sistēmā, pieslēgums katlumājas atgaitā un akumulācijas tvertnes uzpildīšana jānodrošina neatkarīgi no pārējiem siltuma avotiem. Vadībai jābūt integrētai Pasūtītāja SCADA sistēmā, vienlaikus nodrošinot siltumsūkņa spēju darboties neatkarīgi (piem. uzpildīt tvertni balansēšanas režīmā, ja tīklā papildu enerģija nav nepieciešama).

  - Darbu apjoms

Izpildītājam ir pienākums veikt: būvprojekta izstrādi un saskaņošanu (ja tas nepieciešams); iekārtu un materiālu piegādi; būvniecības un montāžas darbus; ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā; personāla apmācību; servisa un garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgam siltumavotam. Piedāvājumā jāiekļauj viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja nav īpaši atrunāts.

- Pamatinformācija

  - Būvvieta

Sistēma tiek izvietota esošās katlumājas teritorijā Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos. Saražotā siltumenerģija tiek nodota Limbažu pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par situācijas un apjoma novērtēšanu.

  - Siltumavota veids un galvenie apjoma rādītāji

- Gaiss-ūdens siltumsūkņa sistēma ar kopējo nominālo siltuma jaudu aptuveni 1,5 MW.

- Siltumenerģijas akumulācijas tvertne ar lietderīgo siltumietilpību ne mazāk kā 12 MWh (pie ΔT 15 °C).

- Vadības un uzskaites sistēma ar integrāciju Pasūtītāja SCADA funkcionalitāti.

  - Darbības metode

Sistēmas darbība paredzēta gan vasaras, gan (selektīvi) apkures sezonā. Siltumsūkņa siltumjauda ir atkarīga no āra gaisa temperatūras, noslogotība tiek plānota atkarībā no elektroenerģijas cenas, siltumjaudas iztrūkuma tīklā.

  - Automatizācijas līmenis un enerģijas vadība (EMS)

Darbības princips – pilnīga automātiskā vadība bez personāla uzturēšanas siltumavotā, ar attālinātu uzraudzību un regulēšanu no Pasūtītāja SCADA. Jāparedz lokālās vadības paneļi, kas ļauj vadīt iekārtas bez datortīkla. Pilnīga autonomā darbība jādemonstrē 72 h izturības pārbaudē.

- Iekārtas un materiāli

  - Siltumsūknis un tā parametri

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Siltumsūkņa tips | Gaiss-ūdens |
| Kopējā elektriskā jauda | 600 kW |
| Kopējā siltuma jauda | ne mazāk kā 1,5 MW (pie +15 °C) |
| Efektīva darbība | āra gaisa temperatūras diapazonā no −15 °C līdz +30 °C |
| Minimālā darba temperatūra | līdz −15 °C (droša darbība un palaišana) |
| Turpgaitas ūdens temperatūra | ne mazāk kā 75 °C (pie +6 °C un gaisa mitruma 90%) |
| Siltumnesējs | ūdens |
| Aukstumaģents | TIKAI dabīgais aukstumaģents: R-744 (CO₂), R-717 (amonjaks), R-290 (propāns) vai R-600a (izobutāns). GWP ≤ 3, ODP = 0. Sintētiskie (HFC/HFO) aukstumaģenti nav pieļaujami |
| Kompresoru sistēma | Modulāra vairāku kompresoru sistēma – vienam kompresoram atslēdzoties, sistēma turpina darboties ar samazinātu jaudu. |
| Sistēmas tipoloģija | Dalīta sistēma ar atsevišķi novietotiem iztvaikotājiem un kompresora sistēmu |
| Iztvaikotāji | Pakāpeniska atkausēšana, būtiski neietekmējot kopējo saražoto siltumjaudu. Kondensāta novadīšana |
| Vadība | Pilnīgi automātiska, bezpersonāla; integrācija SCADA/BMS; Modbus TCP/IP |
| Skaņas līmenis | Iztvaikotāju maks. skaņas intensitāte 53 dB(A) 10 m attālumā no iekārtas |
| Spiediena klase | PN16 |
| Ražotāja rekomendētais ieslēgšanās ciklu skaits stundā | Ne mazāk kā 2 |

  - Akumulācijas tvertne un tās parametri

| Parametrs | Prasība |
| --- | --- |
| Tvertnes tips | Siltināta bezspiediena metāla konstrukcija ar ūdens stratifikāciju (vai ekvivalents) |
| Lietderīgā siltumietilpība | ne mazāk kā 12 MWh pie ΔT 15 °C |
| Ūdens tilpums | ne mazāk kā 700 m³ (atbilstoši 12 MWh pie ΔT 15 °C) |
| Maksimālais augstums | ≤ 20 m (precizē projektēšanas gaitā, saskaņojot ar būvvaldi) |
| Maksimālā darba temperatūra | 95 °C |
| Uzlādes / izlādes jauda | atbilstoša siltumsūkņa un tīkla vajadzībām; izlāde pēc pieprasījuma |
| Aprīkojums | Difuzori vienmērīgai stratificētai uzpildei/izlādei; cirkulācijas sūkņi (uzlādes, izlādes un rezerves); drošības vārsti; platformas un kāpnes apkalpošanai |
| Pretkorozijas aizsardzība | Slāpekļa spilvena sistēma ar slāpekļa ģeneratoru |
| Siltumizolācija | ne mazāk kā 300 mm (minerālvate vai ekvivalents); ārējais pārklājums pret laika apstākļiem |
| Mērierīces | Temperatūras sensori ar soli 1 m uzkrātās enerģijas mērīšanai; komercklases siltuma skaitītājs uzlādei/izlādei; spiediena devēji; āra t° sensors |

Tvertnei jāspēj darboties neatkarīgi no pārējiem siltuma avotiem un kopā ar tiem. Uzkrātā siltumenerģija jāattēlo SCADA un lokālajā panelī, jānodrošina uzlādes/izlādes uzskaite. Tvertnes izbūvi iespējams veidot kā atdalītu sistēmu ar siltummaini.

  - Siltumavota un centrālapkures sistēmas pieslēgums

Siltumsūkņa sistēma savienojas ar centrālapkures sistēmu, jāparedz risinājums pret cauruļvadu aizsalšanu sala periodos. Siltumtīklu pievads no siltumsūkņu sistēmas līdz esošai centralizētai siltumapgādes sistēmai ir Izpildītāja apjomā. Jānodrošina komercklases siltuma mērierīce siltumsūkņa izejā (ar apvadlīniju skaitītāja noņemšanai) un komercklases elektroenerģijas mērierīce; visas vērtības attēlojamas SCADA.

- Būvdarbi

  - Iztvaikotāji

Brīvi stāvoši rūpnieciski ražoti iztvaikotāji, novietoti aprēķinot vēja virzienus un gaisa plūsmas ietekmi uz siltumapmaiņu, novēršot gaisa recirkulāciju. Kondensāta uztveršana un novadīšana, zibensaizsardzība, CE marķējums, kalpošanas laiks ne mazāk kā 20 gadi. Trokšņa robežlielumi nedrīkst tikt pārsniegti pie maksimālās jaudas.

  - Akumulācijas tvertne (būvdarbi)

Siltināta bezspiediena metāla konstrukcija, maks. augstums ≤ 20 m, tilpums ne mazāk kā 700 m³. Difuzori vienmērīgai uzpildei/izlādei, platformas un kāpnes, zibensaizsardzība, drenāža, siltumizolācija. Tvertnei jāatbilst EN 14015 vai ekvivalentam, kalpošanas laiks ne mazāk kā 30 gadi.

- Garantijas un pārbaudes

- Iekārtām garantija ne mazāk kā 24 mēneši;

- būvdarbiem ne mazāk kā 60 mēneši;

- programmnodrošinājumam ne mazāk kā 36 mēneši.

- Iedarbināšana: aukstā un karstā palaišana, garantēto rādītāju pārbaudes, 72 h drošuma tests.

- Garantētie rādītāji: nominālā siltuma jauda (pie 0 °C ±1 °C), lietderības koeficients COP (aizpilda pretendents), karstā/aukstā starta laiks. COP aprēķinā neieskaita tīkla cirkulācijas sūkņu patēriņu.

- Garantijas periodā – attālās uzraudzības/diagnostikas pakalpojumi; pieredzējuša inženiera pieejamība; speciālista ierašanās nepieciešamības gadījumā.

Garantēto rādītāju tabula (aizpilda pretendents)

Pretendents garantē zemāk norādītos rādītājus visā āra gaisa temperatūras diapazonā, ievērojot Limbažu siltumtīkla temperatūras grafiku. Minimāli sasniedzamā jauda jāievērtē ar atkausēšanas režīma zudumiem

| Ārgaisa to (oC) / Relatīvais mitrums (%) | -6 / 90% | 0 / 90% | +6 / 80% | +15 / 70% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ieplūdes (atgaitas) t° (°C) | 50 | 50 | 47 | 55 |
| Izplūdes (turpgaitas) t° (°C) ne zemāk | 75 | 75 | 73 | 68 |
| Siltuma jauda (kW) ne mazāk | 1030 | 1150 | 1430 | 1590 |
| Elektriskā jauda (kW) |  |  |  |  |
| Garantētais COP (aizpilda pretendents) |  |  |  |  |

* Elektriskās strāvas patēriņš – kopējā sistēmas patērētā elektroenerģija siltumenerģijas ražošanai ņemot vērā atkausēšanas elektroenerģijas patēriņu. COP = tīklā nodotā siltumenerģija / siltumsūkņa patērētā elektroenerģija (bez tīkla cirkulācijas sūkņiem).

Pielikums Nr.7

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Objekta nosaukums: Siltumsūkņu sistēmas gaiss-ūdens uzstādīšana katlumājā Mazā Noliktavu ielā 13, Limbažos

Objekta adrese: Mazā Noliktavu iela 13, Limbaži, Limbažu novads

Pasūtītājs:  SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, reģ.Nr.40003006715

Būvdarbu veicējs: ___________________________________

| Nosaukums | Mēr-vienība | Apjoms | Vienības izmaksas (EUR) |  |  |  |  |  | Kopā uz visu apjomu (EUR) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Projektēšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Siltumapgādes un hidraulikas projektēšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Elektroapgādes projektēšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Automātikas, SCADA un enerģijas vadības projektēšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Saules elektrostacijas projektēšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Akumulācijas tvertnes projektēšana un statiskie aprēķini | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Autoruzraudzība | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pamatnes sagatavošana un pamatu izbūve akumulācijas tvertnei | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Pamatu izbūve siltumsūkņu, kompresoru un saistītajām iekārtām, izstrādājot kondensāta ūdens novadīšanas risinājumu | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Cauruļvadu balsti, piekares un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siltumsūkņu sistēma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Rūpnieciska gaiss-ūdens siltumsūkņu sistēma ar kopējo garantēto siltuma jaudu vismaz 1,5 MW pie +15 °C un visas ar tās darbību saistītās iekārtas | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Siltumsūkņu un saistīto iekārtu cauruļvadi un savienojumi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Siltumsūkņu cirkulācijas sūkņi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Noslēgarmatūra, regulējošā armatūra, filtri un drošības ierīces | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Cauruļvadu siltumizolācija un ārējais apšuvums | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Pieslēgums esošajai siltumtrasei | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Siltumsūkņu un saistīto iekārtu mehāniskā montāža | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siltumenerģijas akumulācija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Siltumenerģijas akumulācijas tvertne – vismaz 700 m³ / vismaz 12 MWh pie ΔT 15 °C, sadalīta slāņos ar difuzoriem vai līdzvērtīgu risinājumu, kas novērš temperatūras slāņu sajaukšanos, un aprīkota ar slāpekļa iekārtu | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Tvertnes metāla konstrukcija un montāža objektā | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Tvertnes uzlādes un izlādes sūkņi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Tvertnes hidrauliskā apsaiste | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Tvertnes siltumizolācija un ārējais apšuvums | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Tvertnes temperatūras, līmeņa un enerģijas uzskaites aprīkojums | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektroapgāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Elektroapgādes pieslēgums siltumsūkņu sistēmai | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Siltumsūkņu elektroapgādes sadalnes | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Akumulācijas tvertnes un sūkņu sadalnes | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Saules elektrostacijas AC sadalne | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Spēka kabeļi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Vadības un signālu kabeļi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Kabeļu trases, renes, caurules un stiprinājumi | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Zemējuma un zibensaizsardzības sistēma | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vadība un uzskaite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. Siltumsūkņu vadības sistēma | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Integrācija esošajā SCADA sistēmā | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Vadība pēc elektroenerģijas biržas cenas, faktiskā COP, PV ražošanas un siltuma slodzes | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Siltuma uzskaite pa siltumsūkņu grupām vai moduļiem | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Elektroenerģijas uzskaite pa siltumsūkņu grupām vai moduļiem | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Saules elektrostacijas saražotās elektroenerģijas uzskaite | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. PV pašpatēriņa uzskaite siltumsūkņu vajadzībām | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Akumulācijas tvertnes uzlādes un izlādes enerģijas uzskaite | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Faktiskā COP automātiska aprēķināšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. SCOP aprēķins | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. Enerģijas bilances pārskatu izveide SCADA | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saules elektrostacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. Saules paneļi ar kopējo uzstādīto jaudu ne mazāk kā 107,03 kWp (CS7N-660MB-AG vai ekvivalents) | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Invertors vai invertori ar kopējo nominālo jaudu 100 kW (SUN2000-50KTL-M0 (400 Vac) vai ekvivalents) | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Saules paneļu stiprinājumu sistēma | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. DC un AC kabeļi, aizsardzības un pieslēguma aprīkojums | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Saules elektrostacijas montāža, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nodošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. Siltumsūkņu sistēmas ieregulēšana | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Izpilddokumentācija un ekspluatācijas instrukcijas | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. Pasūtītāja personāla apmācība | kompl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Virsizdevumi ( _____%) t. sk. darba aizsardzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Peļņa ( _____%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavisam kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tāmi sastādīja

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža (likumi.lv)

Ja Izpildītājs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.